# 全景厕所电柜配置表

| 箱体参数表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | XL-21 | 备注 |
| 安装方式 | 户内落地 |  |
| 箱体尺寸 | 1700*700*370 |  |
| 箱体材质 | 冷轧板喷塑（1.2） |  |
| 箱体配置表 |  | 数量 |
| 熔断式隔离开关 | HR6-160A/3 | 1 |
| 总开电子式断路器 | NSX160N 50KA AC 3P3D 160A mic2.2 施耐德 | 1 |
| 分开 | NXM-125/3 100A正泰 | 1 |
| 分开 | NXM-63/3 63A正泰 | 1 |
| 分开 | NXM-63/3 63A正泰 | 1 |
| 分开 | NXM-63/3 63A正泰 | 1 |
| 分开 | NXM-63/3 63A正泰 | 1 |
| 分开漏电断路器 | NXBLE-40/1P+N 10A正泰 | 1 |
| 分开漏电断路器 | NXBLE-32/2P-C32 32A正泰 | 2 |
| 互感器（电能表） | 150/5 正泰 | 3 |
| 互感器（电流表） | 150/5 正泰 | 3 |
| 电流表 | 正泰 | 3 |
| 电压表 | 正泰 | 1 |
| 浪涌保护器 | 正泰 | 1 |
| 电压转换开关 | 正泰 | 1 |
| 电源指示灯 | 黄绿红 | 3 |
| 三相电能表(总表) | 正泰 | 1 |
| 接线端子 | SC-95 | 5 |
| 接线端子 | SC-70 | 15 |
| 接线端子 | SC-50 | 10 |
| 接线端子 | SC-25 | 10 |
| 1kv热缩电缆终端头 | 1KV五芯户外70-120平方 | 4 |
| 1kv热缩电缆终端头 | 1KV五芯户外25-50平方 | 1 |

说明：成交方需提供电柜内A、B、C、N相母排和PE相母排均采用符合国家标准的铜排，电流表互感器与三相电能表互感器必须单独配备，成交方需提供生产厂家的3C证明，营业执照。